APSTIPRINĀTS

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības

2018. gada __.jūnijā

iepirkuma komisijas sēdē

protokols Nr. 1

Publiskā iepirkuma „Sv. Pētera baznīcas izlases veida atjaunošanas darbi un ēkas

elektrotīklu  rekonstrukcija”, iepirkuma identifikācijas Nr. RPKIA 2018/08, nolikums

Izstrādāts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

- Informācija par pasūtītāju

  - Pasūtītājs ir Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība (turpmāk tekstā – Apvienība), juridiskā adrese: Pils iela 18, Rīga, LV-1050,  tālr. +371 67037779,  fakss +37167181810, e-pasts apvieniba.iepirkums@riga.lv.

  - Iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – Komisija) ir apstiprināta ar Apvienības direktores Zandas Ķergalves 07.05.2018. rīkojumu Nr.RPKIA-18-49-rs

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets – Sv. Pētera baznīcas Remontdarbi saskaņā ar 2014.gada 19 novembra Tehniskās apsekošanas atzinumu, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr. 1).

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās. Pretendentam ir tiesības iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām iepirkuma daļām.

- Līguma izpildes laiks un vieta

  - Darbu izpildes termiņi:

    - Iepirkuma I daļai līdz 3,5 kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas brīža;

    - Iepirkuma II daļai līdz 2 kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

  - Līguma izpildes vieta: Reformācijas laukums 1, Rīga.

- Iepirkuma nolikuma saņemšanas kārtība un pievienotie dokumenti

# Iepirkuma nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums) ir publicēts un ir pieejams lejuplādei - www.iksd.riga.lv (pircēja profils).

  - Nolikumam pievienotie pielikumi:

    - Tehniskā specifikācija (Pielikums Nr. 1);

    - Pieteikuma forma (Pielikums Nr. 2);

    - Veikto būvdarbu saraksts (Pielikums Nr.3);

    - Būvdarbos iesaistīto speciālistu saraksts (Pielikums Nr.4).

- Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks

  - Piedāvājums jāiesniedz Apvienībā, Pils ielā 18, Rīga līdz 2018. gada 26. jūnijam, plkst.11.00. 1. telpā (ārdurvju kods – 61)

  - Pa pastu vai ar kurjeru nogādātajiem piedāvājumiem par iesniegšanas datumu tiek uzskatīts datums, kad piedāvājums saņemts Apvienībā (pasta zīmogs).

  - Kontaktpersona: Līga Dzene, tālr.67181132, e-pasts: Liga.Dzene@riga.lv;  apvieniba.iepirkums@riga.lv

- Piedāvājuma noformēšana

  - Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām (Pielikums Nr.1).

Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto Tehnisko specifikāciju un pieteikuma formu (Pielikums Nr.2) un jāiesniedz ar pretendenta zīmogu aizzīmogotā, slēgtā aploksnē, uz tās norādot pretendenta nosaukumu, adresi, kā arī atzīmi – “Sv. Pētera baznīcas izlases veida atjaunošanas darbi un ēkas elektrotīklu rekonstrukcija”. Sagatavojot tehnisko piedāvājumu atbilstoši 03.05.2017. MK noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

  - Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām valsts valodā, vienā nedalāmā dokumentu paketē – lapām jābūt caurauklotām un sanumurētām.

  - Piedāvājumam jābūt drukātā veidā bez neatrunātiem labojumiem, svītrojumiem, dzēsumiem.

  - Pretendenta iesniegto piedāvājumu ir parakstījusi persona ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā persona.

  - Pretendents sagatavo detalizētu izmaksu tāmi būvdarbu veikšanai, kas ir pielikums Pieteikumam (forma) (2. pielikums) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums). Tāmes izcenojumi jāiesniedz par visiem norādītajiem apjomiem. Pieteikumam pievienotās tāme/ -es jāiesniedz arī digitālā formā Excel formātā;

  - Piedāvājumam jābūt izteiktam EUR bez PVN (21 (divdesmit viens) %), atsevišķi norādot PVN un piedāvājuma cenu ar PVN.

- Prasības pretendentam

5.1. Pretendentam jāapliecina sava atbilstība šādiem kritērijiem:

5.1.1. Pretendents, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 22. panta noteikumiem vai citā līdzvērtīgā reģistrā atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, kurā tas veic komercdarbību būvniecības jomā – Komisija šo faktu pārbaudīs publiski pieejamās datubāzēs;

5.1.2. Pretendentam ir tehniskās spējas Iepirkuma priekšmetam satura un apjoma ziņā līdzvērtīgu būvdarbu sniegšanai, kur kopējā šo būvdarbu vērtība ir ne mazāka par Pretendenta piedāvāto līgumcenu, ko apliecina, pievienojot vismaz 3 (trīs) pozitīvas pasūtītāju atsauksmes.

5.1.2.1. Apliecinājums, ka pretendentam ir pozitīva pieredze vismaz trīs līdzvērtīgos remontdarbos. Pretendents, atbilstoši 3. pielikuma formai, iesniedz apliecinājumu, kurā norāda informāciju par pretendenta tehniskajām iespējām  un  profesionālo pieredzi  ne vairāk kā pēdējo piecu gadu (2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un 2018. gadā) veiktajos līdzīga apjoma un rakstura remontdarbos.

5.1.3. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina sekojoši speciālisti:

5.1.3.1. Pretendenta piedāvātais būvdarbu vadītājs ir sertificēts būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un iepriekšējos 5 (piecos) gados guvis pieredzi vismaz 3 (trīs) saturā un apjomā līdzvērtīgu objektu būvdarbu vadīšanā, nepārtraucot objekta darbību, kur kopējā būvdarbu īstenoto projektu vērtība ir ne mazāka par Pretendenta piedāvāto līgumcenu (I iepirkuma daļā) ;

5.1.3.2. vismaz viens speciālists ar būvprakses sertifikātu elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā, ar pieredzi vismaz 3 (trīs) saturā un apjomā līdzvērtīgu objektu būvdarbu vadīšanā, nepārtraucot objekta darbību (II iepirkuma daļā);

5.1.3.3. Pretendenta piedāvātais Darba aizsardzības speciālists – koordinators, kurš saņēmis kvalifikācijas apliecību par apmācību saskaņā ar 10.08.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”.

5.1.4. Pretendentam visā būvdarbu izpildes laikā jābūt spēkā būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātajai apdrošināšanai, atbilstoši 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

- Piedāvājuma noformējuma pārbaude un pretendentu atlase

  - Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikumā noteiktajām prasībām, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

  - Lai pārliecinātos, vai pretendenta piedāvājums atbilst Nolikumā noteiktajām piedāvājuma noformējuma prasībām. Iepirkuma komisija var bez tālākas izskatīšanas noraidīt to pretendentu piedāvājumus, kurus tā, vadoties pēc Nolikumā noteiktajām piedāvājuma noformēšanas prasībām, būs atzinusi par neatbilstošiem, t.i. ja tiks konstatēta tāda piedāvājuma neatbilstība noformējuma prasībām, kas var būtiski ietekmēt turpmāko lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pretendentu (piedāvājums nav parakstīts, piedāvājumam trūkst dokumentu, u.c.).

  - Pēc pretendentu atlases, komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un vērtē piedāvājumus atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

- Piedāvājumu vērtēšana

  - Ja pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikuma noteikumiem un tehniskajai specifikācijai, komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības Iepirkumā.

  - Piedāvājuma izvēle:

    - Iepirkumu komisija slēgtā sēdē vērtēs un izvēlēsies piedāvājumu, kas atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un tehniskajai specifikācijai un ir ar viszemāko piedāvājuma cenu katrā iepirkuma daļā. Vienādu cenu gadījumā tiks veikta izloze pretendentu klātbūtnē.

    - Iepirkumu komisija pirms pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā attiecībā uz Pretendentu, kuram atbilstoši šī iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbaudīs, vai ir attiecināmi izslēgšanas noteikumi;

    - Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas izslēgšanas noteikumu pārbaudi iepirkuma komisija veiks, ievērojot šī panta devītās, desmitās, vienpadsmitās un divpadsmitās daļas noteikumus;

    - Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt līgumu, tad pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis nākošo zemāko cenu, komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

- Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

  - 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu vai Iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, Komisija paziņo pieņemto lēmumu pretendentiem.

  - Ne vēlāk kā desmit darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Publikācijas vadības sistēmā.

  - Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

- Iepirkuma Līguma vispārējie nosacījumi, kas tiks iekļauti iepirkuma Līgumā:

  - Apmaksa par būvdarbiem tiks veikta sekojošā apmērā:

9.1.1. Avansa maksājums 20% apmērā 10 (desmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas un attiecīgā e-rēķina saņemšanas;

9.1.2. Atlikušajā apmērā samaksa tiks veikta 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un attiecīgā e-rēķina saņemšanas.

  - Par Līguma izpildes termiņa nokavēšanu Izpildītājs maksās Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

  - Par Līguma samaksas termiņa nokavēšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

  - Neizpildot būvdarbus Nolikumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs patur iespēju vienpusēji izbeigt Līgumu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 							R.Lasmane

Pielikums Nr.1

Iepirkuma ar ID Nr. RPKIA 2018/08

nolikumam

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma I daļa

Sv. Pētera baznīcas Remontdarbi saskaņā ar

2014.gada 19 novembra Tehniskās apsekošanas atzinumu

Būvobjekta nosaukums:        13 gs. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis

Sv. Pētera luterāņu baznīca.

Adrese:		            Reformācijas laukums - 1, Rīga

Pasūtītājs: 		            Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība.

Būvniecības klasifikācija:     Remonts

Zemes gabala raksturojums: Grupa 001, grunts 0055

Stadija:		            Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu.

- Vispārīgie rādītāji.

  - Ēkas raksturlielumi:

    - Apbūves laukums - 2430 m²,

    - Kopējā telpu platība - 6067,00 m²,

    - Virszemes stāvu skaits - 18.stāvi,

    - Zemes gabala platība - 8845,00m2,

    - Būves tilpums – 58665.00m3,

    - Torņa augstums – 123,5m.

    - Ēkas pašreizējais apsaimniekotājs – SIA „Rīgas nami”

- Izmantojamie Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

  - Veicot remotdarbus jāņem vērā sekojošus standartus un normatīvos aktus:

    - likums “Būvniecības likums”;

    - “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”;

    - Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

    - Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”;

    - Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”;

    - Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr.331 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves”;

    - Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumi Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

    - Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumi Nr.701 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” un 2011.gada 9.marta Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr.305/2011;

    - Citi sarakstā neminētie būvniecību reglamentējoši normatīvie akti, kuri jāņem vērā, lai atbilstoši veiktu  renovācijas darbus.

- Esošā situācija.

  - Sv.Pētera luterāņu baznīca izvietota zemes gabalā Rīgā, Reformācijas laukumā - 1.

  - Sv.Pētera luterāņu baznīca –  18.stāvu ēkas tornis, pamatēka  ar pagrabstāvu un bēniņiem.

  - Sv.Pētera luterāņu baznīca ir valsts nozīmes kultūras piemineklis ar aizs.Nr.6598.

  - Pēdējā ēkas rekonstrukcija – restaurācija pabeigta 1973.gadā.

  - Iepriekšējā fasādes apsekošana veikta 2012., 2014., 2016.gadā.

  - Pēdējie fasādes remontdarbi veikti 2017.gada septembrī.

4.  Vispārīgās prasības remotdarbu veicējam.

  - Darbu izpildītāja rīcībā ir nepieciešamie darbu veikšanas speciālisti.

  - Darbi jāveic darbojošā Valsts nozīmes aizsargājamā kultūras piemineklī un Darbu veikšana ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja kontaktpersonu.

  - Tehniskā  piedāvājuma sastāvā jāiesniedz izmantojamo pamatmateriālu pārskats.

  - Darbu izpildītājam, veicot darbus, nodrošināt sistemātisku būvgružu savākšanu un aizvešanu, ikdienas darba vietu saglabājot tīru.

  - Darbu izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.

  - Darbu izpildītājs ir atbildīgs par ugunsdrošības, darba aizsardzības, drošības tehnikas, sanitāro un citu valsts un pašvaldības dienestu reglamentējošo noteikumu un prasību ievērošanu.

  - Darbu izpildītājs, veicot darbus, piekļūšanu pie remontējamajām daļām veic saviem spēkiem (kāpnes, pacēlāji, sastatņu platformas uc. palīglīdzekļi).

  - Pēc darbu nobeigšanas pretendents sastāda paveikto darbu atskaiti ar digitālo fotofiksāciju, kuru iesniedz Pasūtītājam papīra izdrukas krāsu variantā 2 eksemplāros (oriģināli) un 2 eksemplāros digitālā formātā (CD vai USB atslēga).

- Remontdarbi.

  - Pakāpienu, atbalsta sienu un pārsegumu remonts noejās uz pagrabiem atbilstoši būvdarbu apjomiem:

    - noeja uz pagrabu no Pēterbaznīcas ielas,

    - noeja uz pagrabu no Skārņu ielas ielas.

  - Enkurojumu, vidusjoma savilču, balstu metāla aptveru pretkorozijas krāsojums telpās un enkurojuma detaļu apstrādi ēkas fasādēs atbilstoši būvdarbu apjomiem:

    - ēkas enkurojuma detaļas telpās,

    - ēkas enkurojuma detaļas ēkas Fasādēs.

  - Torņa skatu platformu betona margu atjaunošana, restu krāsošana atbilstoši būvdarbu apjomiem:

    - skatu platformu betona margas,

    - augšējās skatu platformas metāla restu, trepju konstrukcijas krāsošana.

  - Būvgružu un gružu izvākšana no torņa un bēniņiem:

    - būvgružu izvākšana no sānu jomu bēniņu velvju kabatām, nesabojājot velvju pārsegumu,

    - gružu izvākšana no centrālā joma bēniņiem un torņa,

    - elektrības metāla cauruļu sistēmas demontāža no konstrukcijām tornī, sānu un centrālā jomu bēniņos.

    - būvgružu un gružu aizvešana uz atbērtni un utilizācijas izmaksas,

    - būvgružu konteinera novietošanas atļaujas saskaņošana ar Satiksmes departamentu.

- Veicamo darbu papildus nosacījumi.

  - Darbu izpildītājs darbu organizē tā, lai netraucētu objekta darbību – izstāžu un tūristu apmeklējumi, atbilstoši saskaņotajam darbu etapu veikšanas grafikam.

  - Darbu veikšana atļauta Sv.Pētera baznīcas darba laikā katru dienu no 8:00 līdz 19:00

  - Pasūtītājs neatbild par  materiālām vērtībām, kuras atstātas bez uzraudzības.

  - Pasūtītājs nodrošina ar elektroenerģijas un ūdens pieslēguma vietu.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma II daļa

Sv. Pētera baznīcas ēkas elektrotīklu rekonstrukcija

Būvobjekta nosaukums:        13 gs. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis

Sv. Pētera luterāņu baznīca.

Adrese:		            Reformācijas laukums - 1, Rīga

Pasūtītājs: 		            Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība.

Būvniecības klasifikācija:     Remonts

Projektēšanas stadija:           Tehniskais projekts

Zemes gabala raksturojums: Grupa 001, grunts 0055

Stadija:		            Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma

9. pantu

- Vispārīgie rādītāji.

1.1. Ēkas raksturlielumi:

1.1.1. apbūves laukums - 2430 m²;

1.1.2. kopējā telpu platība - 6067,00 m²;

1.1.3. virszemes stāvu skaits - 18.stāvi;

1.1.4. zemes gabala platība - 8845,00m2;

1.1.5. būves tilpums – 58665.00m3;

1.1.6. torņa augstums – 123,5m;

1.1.7. ēkas pašreizējais apsaimniekotājs – SIA „Rīgas nami”.

2.     Izmantojamie Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

2.1. Veicot remontdarbus jāņem vērā sekojošus standartus un normatīvos aktus:

2.1.1. likums “Būvniecības likums”;

2.1.2. 19.08.2014. MK noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

2.1.3. 19.04.2016. MK noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”;

2.1.4. LBN 201-15  „Būvju ugunsdrošība”;

2.1.5. LBN 208-15 „Publiskas ēkas un būves”;

2.1.6. LBN 261-15 „Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve”;

2.1.7. LVS HD 60364-5-54 „Elektroiekārtu izvēle un uzstādīšana. Zemētājierīces un aizsargvadi, arī potenciālu izlīdzināšanai”;

2.1.8. 21.01.2014. MK noteikumi Nr.50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”;

2.1.9. LVS NE 12464-1 „Gaisma un apgaismojums. Darbavietu apgaismojums. Darbavietas telpās”;

2.1.10. LVS NE 50172 „Evakuācijas apgaismes sistēmas”;

2.1.11. 03.05.2017. MK noteikumi Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””;

2.1.12. 25.03.2014. MK noteikumi Nr.701 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība" un 2011.gada 9.marta Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 305/2011;

2.1.13. visi citi neminētie spēkā esošie LBN normatīvi un LVS NE standarti, kā arī NE un IEC standarti, bet darbu izpildei nepieciešamie normatīvie akti.

3.     Esošā situācija.

3.1. Sv.Pētera luterāņu baznīca izvietota zemes gabalā Rīgā, Reformācijas laukumā - 1.

3.2. Sv.Pētera luterāņu baznīca –  18.stāvu ēkas tornis, pamatēka  ar pagrabstāvu un bēniņiem.

3.3. Sv.Pētera luterāņu baznīca ir valsts nozīmes kultūras piemineklis ar aizs.Nr.6598.

3.4. Pēdējā ēkas rekonstrukcija – restaurācija pabeigta 1973.gadā.

3.5. Galvenā elektro sadales telpa atrodas ēkas Dienvidu daļas pagrabstāvā.

3.6. Informācija par esošo iekšējās elektroapgādes sistēmu:

3.6.1. esošās elektroapgādes sistēmas renovācija veikta periodiski, nomainot atsevišķus elektroinstalācijas vadus no divu dzīslu uz trīs dzīslu el.vadiem, nomainot gaismas ķermeņus un uzstādītajām iekārtām ierīkojot pārsprieguma aizsardzību;

3.6.2. ēkas elektropatērētājiem tiek nodrošināta TN-C-S sistēma. TN-C-S sistēmas 5 vadi (L1, L2, L3, N, PE) ļauj visus patērētājus sazemēt, pielietojot atsevišķas potenciāla izlīdzināšanas kopnes zemēšanas vadītāju pievienošanai;

3.6.3. objekta elektroapgādi nodrošina divas atsevišķas apakšstacijas ar atsevišķiem kabeļu ievadiem;

3.6.4. objekta elektroapgāde Un=400/230V;

3.6.5. objekta elektroapgādes spriegums 3x380/220V;

3.6.6. esošās iekšējās elektroapgādes sistēma tiek ekspluatēta;

3.6.7. grupu sadales atrodas avārijas stāvoklī, morāli novecojušas, neatbilst normatīviem un tas ir bīstamas turpmākai ekspluatācijai;

3.6.8. elektroietaises neatbilst drošai ekspluatācijai un morāli novecojošas;

3.6.9. uzstādīta nepārtrauktas el.barošanas iekārta UPS;

3.6.10. Pasūtītājs 2014.gadā ir veicis ēkas elektrosistēmu auditu;

3.6.11. Pasūtītājs 2015.gadā ir izstrādājis iekšējo elektroinstalācijas tīklu rekonstrukcijas projektu.

3.6.12. Pasūtītājs 2016.gadā ir veicis ievada elektroietaišu un sadales rekonstrukciju.

3.6.13. Pasūtītājs 2016.gadā veicis torņa elektrotīklu rekonstrukciju.

4.    Vispārīgās prasības elektrotīklu rekonstrukcijas darbu veicējam.

4.1. Garantijas laiks izpildītiem darbiem – 5 (pieci) gadi.

4.2. Pirms montāžas darbu uzsākšanas darbu izpildītājs veic telpas apskati un apsekošanu.

4.3. Ņemot vērā, ka objekts ir valsts īpaši nozīmīgais kultūras piemineklis, pirms darbu uzsākšanas nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāju visus montāžas paņēmienus un metodes katrā telpā Darbu izpildītāja izstrādātā darba veikšanas projektā,

4.4. Darbiem, kas saistīti ar putekļu rašanos, jābūt veiktiem tā, lai tas neveidotos traucējumi esošajās telpās, kur saglabājas esošā darbība. Jāparedz aizsargplēvi vietās, kur tas ir nepieciešams. Pēc darbiem, kas saistīti ar putekļu rašanos un atkritumu veidošanos nepieciešams sakopt telpas. Pēc darba pabeigšanas jāveic atkritumu utilizācija,

4.5. Darbu izpildītājs ir atbildīgs par ugunsdrošības, darba aizsardzības, drošības tehnikas, sanitāro un citu valsts un pašvaldības dienestu reglamentējošo noteikumu un prasību ievērošanu.

4.6. Esošās avārijas sistēmas gaismekļus telpās, kur jāveic elektroinstalācijas rekonstrukciju, jāpievieno pie jaunajām sadalēm.

4.7. Darbu izpildītājs, veicot darbus, piekļūšanu pie remontējamajām daļām veic saviem spēkiem (kāpnes, pacēlāji, sastatņu platformas uc. palīglīdzekļi).

4.8. Darbu izpildītājam, veicot darbus, nodrošināt sistemātisku būvgružu savākšanu un aizvešanu, ikdienas darba vietu saglabājot tīru.

4.9. Darbu veikšana atļauta Sv.Pētera baznīcas darba laikā katru dienu no 9:00 līdz 19:00.

4.10. Izpildītājam ir jāsaplāno savus darbus tā, lai maksimālais elektropadeves pārtraukums vienlaicīgi nepārsniedz 12 stundas, ar pārslēgšanās laiku no 20:00 līdz 8:00.

4.11. Izbūves darbus jāparedz, nebojājot ēkas esošās konstrukcijas.

4.12. Izpildītājs darbu izpildes laikā darbus organizē, lai pēc iespējas mazāk traucētu ēku apmeklētājiem un tuvumā esošajiem iedzīvotājiem un iestāžu darbiniekiem.

4.13. Nepieciešams veikt elektroapgādes sistēmas rekonstrukciju maksimāli saglabājot objekta funkcionēšanu.

4.14. Pasūtītājs neatbild par  materiālām vērtībām, kuras atstātas bez uzraudzības.

4.15. Pasūtītājs nodrošina ar elektroenerģijas un ūdens pieslēguma vietu.

5.    Telpu elektrotīklu rekonstrukcijas tehniskās prasības.

  - Sadalnes:

    - saražot sadalnes un piederumus saskaņā ar LVS EN 61439,

    - nepieciešams pārbaudīt uzstādīšanas vietu saskaņā ar projektu, lai izvēlētos pareizo sadales izmēru un tās montāžas veidu,

    - vecās sadales jāsaglabā, līdz jaunas sadales palaišanas brīdim un to pārslēgšanas laiks nedrīkst pasniegt 24 stundas,

    - sadalnes stiprina vietās, kas norādītas projektā, kur stiprināšanu jāveic ar tehniski atbilstošiem dībeļiem,

    - stiprināšanas vietas novirze no tehniskā projekta ir pieļaujama tikai ar rakstisku saskaņojumu no Pasūtītāja puses,

    - uzstādīt sadalnes bez korpusa bojāšanas,

    - veikt maģistrāles kabeļa ievadīšanu sadalnē ar kabeļa gala apdari,

    - sadalnes shēmās jābūt atspoguļotai faktiskai informācijai,

    - uzstādīt pārstrāvas aizsardzības ierīces saskaņā ar sadalnes shēmu,

    - sadalnē ir jāatstāj 30% brīvas vietas,

    - marķēt uz vietas uzstādītos vadītājus, ārējo kabeļu pievienojumus, starpsavienojumu vadojumu, un komponentus, nodrošināt brīdinājuma zīmes,

    - marķēt sadalni ar gravēta metāla vai laminēta uzraksta plāksnīti,

    - patērētājus pieslēgt saskaņā ar tehniskā projekta risinājumiem,

    - ja tiek veikti papildus pievienojumi rezerves vietās, tad veido sarakstu, lai norādītu samontēto ķēžu raksturlielumus, t.sk. slodzes un to atrašanās vietas sadalnē,

    - ierīces plāksnītes - apzīmējiet katru grupu ķēdes ierīci ar etiķeti (birku),

    - jāsagatavo pārbaudes protokolus, kuros norāda iekļautās sadalnes, un kas aprakstīja pārbaužu rezultātus.

  - Maģistrālie kabeļu tīkli:

    - barošanas kabelis - maģistrālie kabeļi līdz montējamai sadalei, no Galvenās sadales telpas, jāmontē pēc projekta attiecīgajās vietās: kanālos, esošās šahtās un citās tam paredzētājās vietās, nebojājot esošās konstrukcijas un apdari,

    - ņemot vērā, ka jaunas šahtas un grīdas kanāli netiek izbūvēti šīs rekonstrukcijas laikā, kabeļus ir jāmontē tikai esošos kanālos, esošās šahtās un citās tam paredzētās vietās.

    - visus maģistrālos kabeļus, ir jāmarķē katrā vietā, kur krustojas ar pārsegumu, sienas vai citas konstrukcijas katrā pusē, ka arī kanālos uz šahtās, kur ir revīzijas lūkas,

    - darbi tiek nodoti, noformējot segto un montāžas darbu pieņemšanas/nodošanas aktus un veikto darbu izpilddokumentāciju ar piesaistēm.

  - Kabeļu tīkli:

    - kabeļus jāmontē to kabeļu kanālos, nebojājat esošas konstrukcijas un apdari,

    - ugunsdrošiem kabeļiem nav pieļaujami ugunsnedrošie savienojumi vai komutācijas kārbas, nepieciešamības gadījumā jāizmanto ugunsdrošie savienojumi vai komutācijas kārbas ar ugunsdrošības klasi atbilstošam kabelim,

    - ugunsdrošo kabeļu stiprināšanai ir atļauti tikai tam paredzēti ugunsizturīgi stiprinājumi.

  - Ugunsdrošībās aizdare:

    - visās vietās, kur tas ir nepieciešams, pārsegumos, sienās, kanālos un tml., nepieciešams paredzēt ugunsdrošības aizdari, ja šķērsojumā vietā nav zināma ugunsdrošības pakāpe, tad tai ir jāatbilst 90 min.

  - Pārbaudes un mērījumi:

    - visam montāžās darbiem ir jāveic nepaciešamās pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem ar sertificēto/verificēto mērinstrumentu.

  - Apgaismojuma tīkli:

    - visās telpās jāparedz LED tipa gaismekļi, un nepieciešams veikt esošā projekta adaptāciju un aprēķinus no dienasgaismas uz LED tipa gaismekļiem, ievērojot darba drošības normas un apgaismojuma normas iesniedzot kopā ar izpilddokumentāciju attiecīgos aprēķinus un rezultātus.

    - pēc apgaismojuma tīklu pabeigšanas un pieslēgšanas nepieciešams veikt pārbaudes mērījumus gaismas kvalitātei: gaismas plūsmai un izstarojuma spektram.

  - Potenciālu izlīdzināšanas sistēma:

    - visas strāvas vadošās daļas ir jāpievieno pie galvenās potenciālās izlīdzināšanas sistēmas.

  - Siltummezgls papildu norādījumi:

    - siltummezgla iekārtas ir jāpieslēdz pie jaunās sadales,

    - elektropieslēgums jāveic, saskaņojot laiku ar Pasūtītāja pārstāvji, piesaistot atbildīgo personu par siltummezgla iekārtām,

    - visas strāvas vadošās daļas siltummezglā ir jāpievieno pie galvenās potenciālās izlīdzināšanas sistēmas,

    - esošos avārijas gaismekļus, jāpārslēdz pie jaunās sadales.

  - Biroja telpas (2, 3, 4 stāvs) papildu norādījumi:

    - spēka iekšējie elektroapgādes tīklos jāizbūvē kabeļu kanālos, nebojājot esošo apdari,

    - uzstādīt papildus spēka kontaktligzdas elektrotehnikai atbilstoši esošai situācijai,

    - darbu vietu kontaktligzdas uzstādīt tajā paredzētajā kabeļa kanālā,

    - gaismekļus uzstādīt tam paredzētās vietās,

    - birojā telpas zonā visas darbus, un to veikšanas grafiku, ir jāsaskaņo rakstiski pirms darbu uzsākšanas,

    - 4. stāvā (darbnīcā) nepieciešams atsevišķi izstrādāt apgaismojuma risinājumu atbilstoši Pasūtītāja vēlmēm ievērojot telpas raksturu.

    - esošos avārijas gaismekļus pārslēgt pie jaunās sadales.

Sastādīja:

Sv.Pētera baznīcas

Inženieris-restaurators                                                                                             Guntis Nātiņš

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 							R.Lasmane

Pielikums Nr.2

Iepirkuma ar ID Nr. RPKIA 2018/08

nolikumam

# Pieteikums (forma)

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība

Publiskais iepirkums “Sv. Pētera baznīcas izlases veida atjaunošanas darbi un ēkas elektrotīklu rekonstrukcija”

### Iepirkuma identifikācijas Nr. RPKIA 2018/08

Rīgā, 2018. gada __._____________

Pretendents __________________________________________________________________
                                                                                          Pretendenta  nosaukums

Reģistrācijas numurs ___________________________________________________

PVN nodokļa maksātāja reģ.Nr. __________________________________________

Adrese ______________________________________________________________

Administrācijas atrašanās vietas adrese _____________________________________

Sakaru līdzekļi: tālr. ______fakss: ___________, e-pasta adrese _________________________

Bankas rekvizīti _______________________________________________________________

Vadītājs _____________________________________________________________
                                                                     amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs

Pretendenta kontaktpersona ______________________________________________________
             amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs

- Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

- Mūsu piedāvātā būvdarbu kopējā cena:

2.1. par I iepirkuma. daļu ir ____________ euro (___________________________). Cena norādīta bez PVN 21%. Cenā iekļautas piegādes izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi

2.2. par II iepirkuma daļu ir ____________ euro (___________________________). Cena norādīta bez PVN 21%. Cenā iekļautas piegādes izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi.٭

- ٭ šo pieteikuma sadaļu pretendents aizpilda uz to iepirkuma daļu uz kuru tas piesakās.

- Pielikumā pievienojam tāmes papīra formā uz ___ lapām.

Mēs apliecinām, ka mūsu uzņēmums (norādīt, ja attiecināms) atbilst (norādīt atbilstošo!):

- mazā uzņēmumam statusam (Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro);

- vidējā uzņēmumam statusam (Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro).

Pretendents (paraksta pretendenta likumiskais pārstāvis vai pilnvarota persona):

_________________		_________________		_________________

Paraksts				Vārds, uzvārds			Amats

Pielikums Nr.3

Iepirkuma ar ID Nr. RPKIA 2018/08

nolikumam

VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Noslēgtā būvdarbu līguma summa, bez PVN | Būvdarbu pasūtītāja nosaukums, adrese un kontaktpersona un tālruņa numurs | Būvdarbu izpildes termiņi (no - līdz) | Objekta nosaukums un īss raksturojums | Uzskaitīt veiktos darbus objektā atbilstoši Nolikuma prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | <…>/<…> |  |  |
|  |  |  | <…>/<…> |  |  |
|  |  |  | <…>/<…> |  |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds |  |
| Pilnvarotās personas amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

Pielikums Nr.4

Iepirkuma ar ID Nr. RPKIA 2018/08

nolikumam

BŪVDARBOS IESAISTĪTO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Pienākumi līguma izpildē | Speciālista vārds, uzvārds | Sertifikāta Nr. (izdevējs, derīguma termiņš) | Persona, kuru pārstāv* |
| --- | --- | --- | --- |
| Atbildīgais būvdarbu vadītājs ēku būvdarbu vadīšanas jomā |  |  |  |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs (II iepirkuma daļā) |  |  |  |
| Darba aizsardzības koordinators |  | ** |  |

* Pretendents norāda, vai speciālists ir

A – Pretendenta (piegādātāja/piegādātāju apvienības) resurss/darbinieks

B – apakšuzņēmēja (komersanta) resurss/darbinieks

C – apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgas prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa pamata līguma izpildē

** Darba aizsardzības koordinatoram jānorāda tā izglītību apliecinošs dokuments

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds |  |
| Pilnvarotās personas amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |